Приложение № 5

к договору теплоснабжения №______

от «01» октября 2014г.

Температурный график

| Температура наружного воздуха | Режим работы котельной |  | Режим работы котельной |  | Режим работы котельной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 95-70 |  | 105-70 |  | 115-70 |  |
|  | Температура теплоносителя |  | Температура теплоносителя |  | Температура теплоносителя |  |
|  | Подающий | Обратный | Подающий | Обратный | Подающий | Обратный |
| +10,0 | 39,48 | 34,48 | 41,48 | 34,48 | 43,48 | 34,48 |
| +9,9 | 39,69 | 34,63 | 41,71 | 34,63 | 43,74 | 34,63 |
| +9,8 | 39,90 | 34,78 | 41,95 | 34,78 | 44,00 | 34,78 |
| +9,7 | 40,11 | 34,92 | 42,20 | 34,92 | 44,26 | 34,92 |
| +9,6 | 40,32 | 35,07 | 42,43 | 35,07 | 44,52 | 35,07 |
| +9,5 | 40,53 | 35,22 | 42,67 | 35,22 | 44,78 | 35,22 |
| +9,4 | 40,74 | 35,37 | 42,91 | 35,37 | 45,04 | 35,37 |
| +9,3 | 40,95 | 35,51 | 43,15 | 35,51 | 45,30 | 35,51 |
| +9,2 | 41,16 | 35,66 | 43,40 | 35,66 | 45,56 | 35,66 |
| +9,1 | 41,37 | 35,81 | 43,63 | 35,81 | 45,82 | 35,81 |
| +9,0 | 41,57 | 35,95 | 43,88 | 35,95 | 46,07 | 35,95 |
| +8,9 | 41,78 | 36,09 | 44,05 | 36,09 | 46,33 | 36,09 |
| +8,8 | 41,98 | 36,23 | 44,28 | 36,23 | 46,59 | 36,23 |
| +8,7 | 42,19 | 36,38 | 44,51 | 36,38 | 46,84 | 36,38 |
| +8,6 | 42,39 | 36,52 | 44,74 | 36,52 | 47,11 | 36,52 |
| +8,5 | 42,60 | 36,66 | 44,97 | 36,66 | 47,37 | 36,66 |
| +8,4 | 42,80 | 36,80 | 45,20 | 36,80 | 47,62 | 36,80 |
| +8,3 | 43,01 | 36,95 | 45,43 | 36,95 | 47,88 | 36,95 |
| +8,2 | 43,21 | 37,09 | 45,66 | 37,09 | 48,15 | 37,09 |
| +8,1 | 43,41 | 37,22 | 45,89 | 37,22 | 48,41 | 37,22 |
| +8,0 | 43,62 | 37,37 | 46,12 | 37,37 | 48,62 | 37,37 |
| +7,9 | 43,82 | 37,51 | 46,34 | 37,51 | 48,87 | 37,51 |
| +7,8 | 44,02 | 37,65 | 46,57 | 37,65 | 49,12 | 37,65 |
| +7,7 | 44,22 | 37,78 | 46,79 | 37,78 | 49,37 | 37,78 |
| +7,6 | 44,42 | 37,92 | 47,02 | 37,92 | 49,62 | 37,92 |
| +7,5 | 44,62 | 38,06 | 47,25 | 38,06 | 49,87 | 38,06 |
| +7,4 | 44,82 | 38,20 | 47,47 | 38,20 | 50,12 | 38,20 |
| +7,3 | 45,02 | 38,33 | 47,70 | 38,33 | 50,37 | 38,33 |
| +7,2 | 45,22 | 38,47 | 47,92 | 38,47 | 50,62 | 38,47 |
| +7,1 | 45,42 | 38,61 | 48,14 | 38,61 | 50,87 | 38,61 |
| +7,0 | 45,62 | 38.75 | 48,37 | 38,75 | 51,12 | 38,75 |
| +6,9 | 45,82 | 38,88 | 48,59 | 38,88 | 51,37 | 38,88 |
| +6,8 | 46,01 | 39,01 | 48,81 | 39,01 | 51,61 | 39,01 |
| +6,7 | 46,21 | 39,15 | 49,04 | 39,15 | 51,86 | 39,15 |
| +6,6 | 46,41 | 39,29 | 49,26 | 39,29 | 52,11 | 39,29 |
| +6,5 | 46,60 | 39,41 | 49,48 | 39,41 | 52,35 | 39,41 |
| +6,4 | 46,80 | 39,55 | 49,70 | 39,55 | 52,60 | 39,55 |
| +6,3 | 47,00 | 39,69 | 49,92 | 39,69 | 52,85 | 39,69 |
| +6,2 | 47,19 | 39,82 | 50,14 | 39,82 | 53,09 | 39,82 |
| +6,1 | 47,39 | 39,95 | 50,36 | 39,95 | 53,34 | 39,95 |
| +6,0 | 47,58 | 40,08 | 50,58 | 40,08 | 53,58 | 40,08 |
| +5,9 | 47,78 | 40,22 | 50,80 | 40,22 | 53,83 | 40,22 |
| +5,8 | 47,97 | 40,35 | 51,02 | 40,35 | 54,07 | 40,35 |
| +5,7 | 48,17 | 40,48 | 51,24 | 40,48 | 54,32 | 40,48 |
| +5,6 | 48,36 | 40,61 | 51,46 | 40,61 | 54,56 | 40,61 |
| +5,5 | 48,55 | 40,74 | 51,68 | 40,74 | 54,80 | 40,74 |
| +5,4 | 48,75 | 40,88 | 51,90 | 40,88 | 55,05 | 40,88 |
| +5,3 | 48,94 | 41,00 | 52,11 | 41,00 | 55,29 | 41,00 |
| +5,2 | 49,13 | 41,13 | 52,33 | 41,13 | 55,53 | 41,13 |
| +5,1 | 49,32 | 41,26 | 52,55 | 41,26 | 55,77 | 41,26 |
| +5,0 | 49,52 | 41,40 | 52,77 | 41,40 | 56,02 | 41,40 |
| +4,9 | 49,71 | 41,52 | 52,98 | 41,52 | 56,26 | 41,52 |
| +4,8 | 49,90 | 41,65 | 53,20 | 41,65 | 56,50 | 41,65 |
| +4,7 | 50,09 | 41,78 | 53,41 | 41,78 | 56,74 | 41,78 |
| +4,6 | 50,28 | 41,91 | 53,63 | 41,91 | 56,98 | 41,91 |
| +4,5 | 50,47 | 42,03 | 53,85 | 42,03 | 57,22 | 42,03 |
| +4,4 | 50,66 | 42,16 | 54,06 | 42,16 | 57,46 | 42,16 |
| +4,3 | 50,85 | 42,29 | 54,28 | 42,29 | 57,70 | 42,29 |
| +4,2 | 51,04 | 42,42 | 54,49 | 42,42 | 57,94 | 42,42 |
| +4,1 | 51,23 | 42,54 | 54,70 | 42,54 | 58,18 | 42,54 |
| +4,0 | 51,42 | 42,67 | 54,92 | 42,67 | 58,42 | 42,67 |
| +3,9 | 51,61 | 42,80 | 55,13 | 42,80 | 58,66 | 42,80 |
| +3,8 | 51,80 | 42,93 | 55,35 | 42,93 | 58,90 | 42,93 |
| +3,7 | 51,98 | 43,04 | 55,56 | 43,04 | 59,13 | 43,04 |
| +3,6 | 52,17 | 43,14 | 55,77 | 43,14 | 59,37 | 43,14 |
| +3,5 | 52,36 | 43,30 | 55,98 | 43,30 | 59,61 | 43,30 |
| +3,4 | 52,55 | 43,43 | 56,20 | 43,43 | 59,85 | 43,43 |
| +3,3 | 52,73 | 43,54 | 56,41 | 43,54 | 60,08 | 43,54 |
| +3,2 | 52,92 | 43,67 | 56,62 | 43,67 | 60,32 | 43,67 |
| +3,1 | 53,11 | 43,80 | 56,83 | 43,80 | 60,56 | 43,80 |
| +3,0 | 53,29 | 43,92 | 57,04 | 43,92 | 60,79 | 43,92 |
| +2,9 | 53,48 | 44,04 | 57,26 | 44,04 | 61,03 | 44,04 |
| +2,8 | 53,67 | 44,17 | 57,47 | 44,17 | 61,27 | 44,17 |
| +2,7 | 53,85 | 44,29 | 57,68 | 44,29 | 61,50 | 44,29 |
| +2,6 | 54,04 | 44,42 | 57,89 | 44,42 | 61,74 | 44,42 |
| +2,5 | 54,22 | 44,53 | 58,10 | 44,53 | 61,97 | 44,53 |
| +2,4 | 54,41 | 44,66 | 58,31 | 44,66 | 62,21 | 44,66 |
| +2,3 | 54,59 | 44,78 | 58,52 | 44,78 | 62,44 | 44,78 |
| +2,2 | 54,78 | 44,91 | 58,73 | 44,91 | 62,68 | 44,91 |
| +2,1 | 54,96 | 45,02 | 58,94 | 45,02 | 62,91 | 45,02 |
| +2,0 | 55,15 | 45,15 | 59,15 | 45,15 | 63,15 | 45,15 |
| +1,9 | 55,33 | 45,27 | 59,35 | 45,27 | 63,38 | 45,27 |
| +1,8 | 55,51 | 45,39 | 59,56 | 45,39 | 63,61 | 45,39 |
| +1,7 | 55,70 | 45,51 | 59,77 | 45,51 | 63,85 | 45,51 |
| +1,6 | 55,88 | 45,63 | 59,98 | 45,63 | 64,08 | 45,63 |
| +1,5 | 56,06 | 45,75 | 60,19 | 45,75 | 64,31 | 45,75 |
| +1,4 | 56,25 | 45,88 | 60,40 | 45,88 | 64,55 | 45,88 |
| +1,3 | 56,43 | 45,99 | 60,60 | 45,99 | 64,78 | 45,99 |
| +1,2 | 56,61 | 46,11 | 60,81 | 46,11 | 65,01 | 46,11 |
| +1,1 | 56,79 | 46,23 | 61,02 | 46,23 | 65,24 | 46,23 |
| +1,0 | 56,97 | 46,35 | 61,22 | 46,35 | 65,47 | 46,35 |
| +0,9 | 57,16 | 46,47 | 61,43 | 46,47 | 65,71 | 46,47 |
| +0,8 | 57,34 | 46,59 | 61,64 | 46,59 | 65,94 | 46,59 |
| +0,7 | 57,52 | 46,71 | 61,84 | 46,71 | 66,17 | 46,71 |
| +0,6 | 57,70 | 46,83 | 62,05 | 46,83 | 66,40 | 46,83 |
| +0,5 | 57,88 | 46,94 | 62,26 | 46,94 | 66,63 | 46,94 |
| +0,4 | 58,06 | 47,06 | 62,46 | 47,06 | 66,86 | 47,06 |
| +0,3 | 58,24 | 47,18 | 62,67 | 47,18 | 67,09 | 47,18 |
| +0,2 | 58,42 | 47,30 | 62,87 | 47,30 | 67,32 | 47,30 |
| +0,1 | 58,60 | 47,41 | 63,08 | 47,41 | 67,55 | 47,41 |
| 0,00 | 58,78 | 47,53 | 63,28 | 47,53 | 67,78 | 47,53 |
| -0,1 | 58,96 | 47,65 | 63,49 | 47,65 | 68,01 | 47,65 |
| -0,2 | 59,14 | 47,77 | 63,69 | 47,77 | 68,24 | 47,77 |
| -0,3 | 59,32 | 47,88 | 63,89 | 47,88 | 68,47 | 47,88 |
| -0,4 | 59,50 | 48,00 | 64,10 | 48,00 | 68,70 | 48,00 |
| -0,5 | 59,68 | 48,12 | 64,30 | 48,12 | 68,93 | 48,12 |
| -0,6 | 59,86 | 48,24 | 64,51 | 48,24 | 69,16 | 48,24 |
| -0,7 | 60,03 | 48,34 | 64,71 | 48,34 | 69,38 | 48,34 |
| -0,8 | 60,21 | 48,46 | 64,91 | 48,46 | 69,61 | 48,46 |
| -0,9 | 60,39 | 48,58 | 65,12 | 48,58 | 69,84 | 48,58 |
| -1,0 | 60,57 | 48,70 | 65,32 | 48,70 | 70,07 | 48,70 |
| -1,1 | 60,75 | 48,81 | 65,52 | 48,81 | 70,30 | 48,81 |
| -1,2 | 60,92 | 48,92 | 65,72 | 48,92 | 70,52 | 48,92 |
| -1,3 | 61,10 | 49,04 | 65,93 | 49,04 | 70,75 | 49,04 |
| -1,4 | 61,28 | 49,16 | 66,13 | 49,16 | 70,98 | 49,16 |
| -1,5 | 61,45 | 49,26 | 66,33 | 49,26 | 71,20 | 49,26 |
| -1,6 | 61,63 | 49,38 | 66,53 | 49,38 | 71,43 | 49,38 |
| -1,7 | 61,81 | 49,50 | 66,73 | 49,50 | 71,66 | 49,50 |
| -1,8 | 61,98 | 49,61 | 66,93 | 49,61 | 71,88 | 49,61 |
| -1,9 | 62,16 | 49,72 | 67,14 | 49,72 | 72,11 | 49,72 |
| -2,0 | 62,34 | 49,84 | 67,34 | 49,84 | 72,34 | 49,84 |
| -2,1 | 62,51 | 49,95 | 67,54 | 49,95 | 72,56 | 49,95 |
| -2,2 | 62,69 | 50,07 | 67,74 | 50,07 | 72,79 | 50,07 |
| -2,3 | 62,86 | 50,17 | 67,94 | 50,17 | 73,01 | 50,17 |
| -2,4 | 63,04 | 50,29 | 68,14 | 50,29 | 73,24 | 50,29 |
| -2,5 | 63,21 | 50,40 | 68,34 | 50,40 | 73,46 | 50,40 |
| -2,6 | 63,39 | 50,52 | 68,54 | 50,52 | 73,69 | 50,52 |
| -2,7 | 63,56 | 50,62 | 68,74 | 50,62 | 73,91 | 50,62 |
| -2,8 | 63,74 | 50,74 | 68,94 | 50,74 | 74,14 | 50,74 |
| -2,9 | 63,91 | 50,85 | 69,14 | 50,85 | 74,36 | 50,85 |
| -3,0 | 64,09 | 50,97 | 69,34 | 50,97 | 74,59 | 50,97 |
| -3,1 | 64,26 | 51,07 | 69,54 | 51,07 | 74,81 | 51,07 |
| -3,2 | 64,44 | 51,19 | 69,74 | 51,19 | 75,04 | 51,19 |
| -3,3 | 64,61 | 51,30 | 69,94 | 51,30 | 75,26 | 51,30 |
| -3,4 | 64,78 | 51,41 | 70,13 | 51,41 | 75,48 | 51,41 |
| -3,5 | 64,96 | 51,52 | 70,33 | 51,52 | 75,71 | 51,52 |
| -3,6 | 65,13 | 51,63 | 70,53 | 51,63 | 75,93 | 51,63 |
| -3,7 | 65,30 | 51,74 | 70,73 | 51,74 | 76,15 | 51,74 |
| -3,8 | 65,48 | 51,86 | 70,93 | 51,86 | 76,38 | 51,86 |
| -3,9 | 65,65 | 51,96 | 71,13 | 51,96 | 76,60 | 51,96 |
| -4,0 | 65,82 | 52,07 | 71,32 | 52,07 | 76,82 | 52,07 |
| -4,1 | 66,00 | 52,19 | 71,52 | 52,19 | 77,05 | 52,19 |
| -4,2 | 66,17 | 52,30 | 71,72 | 52,30 | 77,27 | 52,30 |
| -4,3 | 66,34 | 52,40 | 71,92 | 52,40 | 77,49 | 52,40 |
| -4,4 | 66,51 | 52,51 | 72,11 | 52,51 | 77,71 | 52,51 |
| -4,5 | 66,68 | 52,62 | 72,31 | 52,62 | 77,93 | 52,62 |
| -4,6 | 66,86 | 52,74 | 72,51 | 52,74 | 78,16 | 52,74 |
| -4,7 | 67,03 | 52,84 | 72,70 | 52,84 | 78,38 | 52,84 |
| -4,8 | 67,20 | 52,95 | 72,90 | 52,95 | 78,60 | 52,95 |
| -4,9 | 67,37 | 53,06 | 73,10 | 53,06 | 78,82 | 53,06 |
| -5,0 | 67,54 | 53,17 | 73,29 | 53,17 | 79,04 | 53,17 |
| -5,1 | 67,71 | 53,27 | 73,49 | 53,27 | 79,26 | 53,27 |
| -5,2 | 67,88 | 53,38 | 73,68 | 53,38 | 79,48 | 53,38 |
| -5,3 | 68,06 | 53,50 | 73,88 | 53,50 | 79,71 | 53,50 |
| -5,4 | 68,23 | 53,61 | 74,08 | 53,61 | 79,93 | 53,61 |
| -5,5 | 68,40 | 53,71 | 74,27 | 53,71 | 80,15 | 53,71 |
| -5,6 | 68,57 | 53,82 | 74,47 | 53,82 | 80,37 | 53,82 |
| -5,7 | 68,74 | 53,93 | 74,66 | 53,93 | 80,59 | 53,93 |
| -5,8 | 68,91 | 54,04 | 74,86 | 54,04 | 80,81 | 54,04 |
| -5,9 | 69,08 | 54,14 | 75,05 | 54,14 | 81,03 | 54,14 |
| -6,0 | 69,25 | 54,25 | 75,25 | 54,25 | 81,25 | 54,25 |
| -6,1 | 69,42 | 54,36 | 75,44 | 54,36 | 81,47 | 54,36 |
| -6,2 | 69,59 | 54,47 | 75,64 | 54,47 | 81,69 | 54,47 |
| -6,3 | 69,76 | 54,57 | 75,83 | 54,57 | 81,91 | 54,57 |
| -6,4 | 69,93 | 54,68 | 76,03 | 54,68 | 82,13 | 54,68 |
| -6,5 | 70,09 | 54,78 | 76,22 | 54,78 | 82,34 | 54,78 |
| -6,6 | 70,26 | 54,89 | 76,41 | 54,89 | 82,56 | 54,89 |
| -6,7 | 70,43 | 54,99 | 76,61 | 54,99 | 82,78 | 54,99 |
| -6,8 | 70,60 | 55,10 | 76,80 | 55,10 | 83,00 | 55,10 |
| -6,9 | 70,77 | 55,21 | 77,00 | 55,21 | 83,22 | 55,21 |
| -7,0 | 70,94 | 55,32 | 77,19 | 55,32 | 83,44 | 55,32 |
| -7,1 | 71,11 | 55,42 | 77,38 | 55,42 | 83,66 | 55,42 |
| -7,2 | 71,28 | 55,53 | 77,58 | 55,53 | 83,88 | 55,53 |
| -7,3 | 71,44 | 55,63 | 77,77 | 55,63 | 84,09 | 55,63 |
| -7,4 | 71,61 | 55,74 | 77,96 | 55,74 | 84,31 | 55,74 |
| -7,5 | 71,78 | 55,84 | 78,15 | 55,84 | 84,53 | 55,84 |
| -7,6 | 71,95 | 55,95 | 78,35 | 55,95 | 84,75 | 55,95 |
| -7,7 | 72,11 | 56,05 | 78,54 | 56,05 | 84,96 | 56,05 |
| -7,8 | 72,28 | 56,16 | 78,73 | 56,16 | 85,18 | 56,16 |
| -7,9 | 72,45 | 56,26 | 78,92 | 56,26 | 85,40 | 56,26 |
| -8,0 | 72,62 | 56,37 | 79,12 | 56,37 | 85,62 | 56,37 |
| -8,1 | 72,78 | 56,47 | 79,31 | 56,47 | 85,83 | 56,47 |
| -8,2 | 72,95 | 56,58 | 79,50 | 56,58 | 86,05 | 56,58 |
| -8,3 | 73,12 | 56,68 | 79,69 | 56,68 | 86,27 | 56,68 |
| -8,4 | 73,28 | 56,78 | 79,88 | 56,78 | 86,48 | 56,78 |
| -8,5 | 73,45 | 56,89 | 80,08 | 56,89 | 86,70 | 56,89 |
| -8,6 | 73,62 | 57,00 | 80,27 | 57,00 | 86,92 | 57,00 |
| -8,7 | 73,78 | 57,09 | 80,46 | 57,09 | 87,13 | 57,09 |
| -8,8 | 73,95 | 57,20 | 80,65 | 57,20 | 87,35 | 57,20 |
| -8,9 | 74,12 | 57,31 | 80,84 | 57,31 | 87,57 | 57,31 |
| -9,0 | 74,28 | 57,41 | 81,03 | 57,41 | 87,78 | 57,41 |
| -9,1 | 74,45 | 57,51 | 81,22 | 57,51 | 88,00 | 57,51 |
| -9,2 | 74,61 | 57,61 | 81,41 | 57,61 | 88,21 | 57,61 |
| -9,3 | 74,78 | 57,72 | 81,60 | 57,72 | 88,43 | 57,72 |
| -9,4 | 74,94 | 57,82 | 81,79 | 57,82 | 88,64 | 57,82 |
| -9,5 | 75,11 | 57,92 | 81,98 | 57,92 | 88,86 | 57,92 |
| -9,6 | 75,28 | 58,03 | 82,18 | 58,03 | 89,08 | 58,03 |
| -9,7 | 75,44 | 58,13 | 82,37 | 58,13 | 89,29 | 58,13 |
| -9,8 | 75,61 | 58,24 | 82,56 | 58,24 | 89,51 | 58,24 |
| -9,9 | 75,77 | 58,33 | 82,75 | 58,33 | 89,72 | 58,33 |
| 10,0 | 75,94 | 58,44 | 82,94 | 58,44 | 89,94 | 58,44 |
| -10,1 | 76,10 | 58,54 | 83,12 | 58,54 | 90,15 | 58,54 |
| -10,2 | 76,26 | 58,64 | 83,31 | 58,64 | 90,36 | 58,64 |
| -10,3 | 76,43 | 58,74 | 83,50 | 58,74 | 90,58 | 58,74 |
| -10,4 | 76,59 | 58,84 | 83,69 | 58,84 | 90,79 | 58,84 |
| -10,5 | 76,76 | 58,95 | 83,88 | 58,95 | 91,01 | 58,95 |
| -10,6 | 76,92 | 59,05 | 84,07 | 59,05 | 91,22 | 59,05 |
| -10,7 | 77,09 | 59,15 | 84,26 | 59,15 | 91,44 | 59,15 |
| -10,8 | 77,25 | 59,25 | 84,45 | 59,25 | 91,65 | 59,25 |
| -10,9 | 77,41 | 59,35 | 84,64 | 59,35 | 91,86 | 59,35 |
| -11,0 | 77,58 | 59,46 | 84,83 | 59,46 | 92,08 | 59,46 |
| -11,1 | 77,74 | 59,55 | 85,02 | 59,55 | 92,29 | 59,55 |
| -11,2 | 77,90 | 59,65 | 85,20 | 59,65 | 92,50 | 59,65 |
| -11,3 | 78,07 | 59,76 | 85,39 | 59,76 | 92,72 | 59,76 |
| -11,4 | 78,23 | 59,86 | 85,58 | 59,86 | 92,93 | 59,86 |
| -11,5 | 78,39 | 59,95 | 85,77 | 59,95 | 93,14 | 59,95 |
| -11,6 | 78,56 | 60,06 | 85,96 | 60,06 | 93,36 | 60,06 |
| -11,7 | 78,72 | 60,16 | 86,14 | 60,16 | 93,57 | 60,16 |
| -11,8 | 78,88 | 60,26 | 86,33 | 60,26 | 93,78 | 60,26 |
| -11,9 | 79,05 | 60,36 | 86,52 | 60,36 | 94,00 | 60,36 |
| -12,0 | 79,21 | 60,46 | 86,71 | 60,46 | 94,21 | 60,46 |
| -12,1 | 79,37 | 60,56 | 86,90 | 60,56 | 94,42 | 60,56 |
| -12,2 | 79,53 | 60,66 | 87,08 | 60,66 | 94,63 | 60,66 |
| -12,3 | 79,70 | 60,76 | 87,27 | 60,76 | 94,85 | 60,76 |
| -12,4 | 79,86 | 60,86 | 87,46 | 60,86 | 95,06 | 60,86 |
| -12,5 | 80,02 | 60,96 | 87,64 | 60,96 | 95,27 | 60,96 |
| -12,6 | 80,18 | 61,06 | 87,83 | 61,06 | 95,48 | 61,06 |
| -12,7 | 80,34 | 61,15 | 88,02 | 61,15 | 95,69 | 61,15 |
| -12,8 | 80,51 | 61,26 | 88,21 | 61,26 | 95,91 | 61,26 |
| -12,9 | 80,67 | 61,36 | 88,39 | 61,36 | 96,12 | 61,36 |
| -13,0 | 80,83 | 61,46 | 88,58 | 61,46 | 96,33 | 61,46 |
| -13,1 | 80,99 | 61,55 | 88,76 | 61,55 | 96,54 | 61,55 |
| -13,2 | 81,15 | 61,65 | 88,95 | 61,65 | 96,75 | 61,65 |
| -13,3 | 81,31 | 61,75 | 89,14 | 61,75 | 96,96 | 61,75 |
| -13,4 | 81,47 | 61,85 | 89,32 | 61,85 | 97,17 | 61,85 |
| -13,5 | 81,63 | 61,94 | 89,51 | 61,94 | 97,38 | 61,94 |
| -13,6 | 81,80 | 62,05 | 89,70 | 62,05 | 97,60 | 62,05 |
| -13,7 | 81,96 | 62,15 | 89,88 | 62,15 | 97,81 | 62,15 |
| -13,8 | 82,12 | 62,25 | 90,07 | 62,25 | 98,02 | 62,25 |
| -13,9 | 82,28 | 62,34 | 90,25 | 62,34 | 98,23 | 62,34 |
| -14,0 | 82,44 | 62,44 | 90,44 | 62,44 | 98,44 | 62,44 |
| -14,1 | 82,60 | 62,54 | 90,62 | 62,54 | 98,65 | 62,54 |
| -14,2 | 82,76 | 62,64 | 90,81 | 62,64 | 98,86 | 62,64 |
| -14,3 | 82,92 | 62,73 | 90,90 | 62,73 | 99,07 | 62,73 |
| -14,4 | 83,08 | 62,83 | 91,18 | 62,83 | 99,28 | 62,83 |
| -14,5 | 83,24 | 62,93 | 91,37 | 62,93 | 99,49 | 62,93 |
| -14,6 | 83,40 | 63,03 | 91,55 | 63,03 | 99,70 | 63,03 |
| -14,7 | 83,56 | 63,12 | 91,74 | 63,12 | 99,91 | 63,12 |
| -14,8 | 83,72 | 63,22 | 91,92 | 63,22 | 100,12 | 63,22 |
| -14,9 | 83,88 | 63,32 | 92,10 | 63,32 | 100,33 | 63,32 |
| -15,0 | 84,04 | 63,42 | 92,29 | 63,42 | 100,54 | 63,42 |
| -15,1 | 84,20 | 63,51 | 92,47 | 63,51 | 100,75 | 63,51 |
| -15,2 | 84,36 | 63,61 | 92,66 | 63,61 | 100,96 | 63,61 |
| -15,3 | 84,52 | 63,71 | 92,84 | 63,71 | 101,17 | 63,71 |
| -15,4 | 84,68 | 63,81 | 93,03 | 63,81 | 101,38 | 63,81 |
| -15,5 | 84,84 | 63,90 | 93,21 | 63,90 | 101,59 | 63,90 |
| -15,6 | 85,00 | 64,00 | 93,40 | 64,00 | 101,80 | 64,00 |
| -15,7 | 85,15 | 64,09 | 93,58 | 64,09 | 102,00 | 64,09 |
| -15,8 | 85,31 | 64,19 | 93,76 | 64,19 | 102,21 | 64,19 |
| -15,9 | 85,47 | 64,28 | 93,95 | 64,28 | 102,42 | 64,28 |
| -16,0 | 85,63 | 64,38 | 94,13 | 64,38 | 102,63 | 64,38 |
| -16,1 | 85,79 | 64,48 | 94,31 | 64,48 | 102,84 | 64,48 |
| -16,2 | 85,95 | 64,58 | 94,50 | 64,58 | 103,05 | 64,58 |
| -16,3 | 86,11 | 64,67 | 94,68 | 64,67 | 103,26 | 64,67 |
| -16,4 | 86,26 | 64,76 | 94,86 | 64,76 | 103,46 | 64,76 |
| -16,5 | 86,42 | 64,86 | 95,05 | 64,86 | 103,67 | 64,86 |
| -16,6 | 86,58 | 64,96 | 95,23 | 64,96 | 103,88 | 64,96 |
| -16,7 | 86,74 | 65,05 | 95,41 | 65,05 | 104,09 | 65,05 |
| -16,8 | 86,90 | 65,15 | 95,60 | 65,15 | 104,30 | 65,15 |
| -16,9 | 87,06 | 65,25 | 95,78 | 65,25 | 104,51 | 65,25 |
| -17,0 | 87,21 | 65,34 | 95,96 | 65,34 | 104,71 | 65,34 |
| -17,1 | 87,37 | 65,43 | 96,15 | 65,43 | 104,92 | 65,43 |
| -17,2 | 87,53 | 65,53 | 96,33 | 65,53 | 105,13 | 65,53 |
| -17,3 | 87,69 | 65,63 | 96,51 | 65,63 | 105,34 | 65,63 |
| -17,4 | 87,84 | 65,72 | 96,69 | 65,72 | 105,54 | 65,72 |
| -17,5 | 88,00 | 65,81 | 96,88 | 65,81 | 105,75 | 65,81 |
| -17,6 | 88,16 | 65,91 | 97,06 | 65,91 | 105,96 | 65,91 |
| -17,7 | 88,32 | 66,01 | 97,24 | 66,01 | 106,17 | 66,01 |
| -17,8 | 88,47 | 66,10 | 97,42 | 66,10 | 106,37 | 66,10 |
| -17,9 | 88,63 | 66,19 | 97,60 | 66,19 | 106,58 | 66,19 |
| -18,0 | 88,79 | 66,29 | 97,79 | 66,29 | 106,79 | 66,29 |
| -18,1 | 88,94 | 66,38 | 97,97 | 66,38 | 106,99 | 66,38 |
| -18,2 | 89,10 | 66,48 | 98,15 | 66,48 | 107,20 | 66,48 |
| -18,3 | 89,26 | 66,57 | 98,33 | 66,57 | 107,41 | 66,57 |
| -18,4 | 89,41 | 66,66 | 98,51 | 66,66 | 107,61 | 66,66 |
| -18,5 | 89,57 | 66,76 | 98,70 | 66,76 | 107,82 | 66,76 |
| -18,6 | 89,73 | 66,86 | 98,88 | 66,86 | 108,03 | 66,86 |
| -18,7 | 89,88 | 66,94 | 89,88 | 66,94 | 108,23 | 66,94 |
| -18,8 | 90,04 | 67,04 | 90,04 | 67,04 | 108,44 | 67,04 |
| -18,9 | 90,20 | 67,14 | 90,20 | 67,14 | 108,65 | 67,14 |
| -19,0 | 90,35 | 67,23 | 90,35 | 67,23 | 108,85 | 67,23 |
| -19,1 | 90,51 | 67,32 | 90,51 | 67,32 | 109,06 | 67,32 |
| -19,2 | 90,66 | 67,41 | 90,66 | 67,41 | 109,26 | 67,41 |
| -19,3 | 90,82 | 67,51 | 90,82 | 67,51 | 109,47 | 67,51 |
| -19,4 | 90,98 | 67,61 | 90,98 | 67,61 | 109,68 | 67,61 |
| -19,5 | 91,13 | 67,69 | 91,13 | 67,69 | 109,88 | 67,69 |
| -19,6 | 91,29 | 67,79 | 91,29 | 67,79 | 110,09 | 67,79 |
| -19,7 | 91,44 | 67,88 | 91,44 | 67,88 | 110,29 | 67,88 |
| -19,8 | 91,60 | 67,98 | 91,60 | 67,98 | 110,50 | 67,98 |
| -19,9 | 91,75 | 68,06 | 91,75 | 68,06 | 110,70 | 68,06 |
| -20,0 | 91,91 | 68,16 | 91,91 | 68,16 | 110,91 | 68,16 |
| -20,1 | 92,06 | 68,25 | 92,06 | 68,25 | 111,11 | 68,25 |
| -20,2 | 92,22 | 68,35 | 92,22 | 68,35 | 111,32 | 68,35 |
| -20,3 | 92,37 | 68,43 | 92,37 | 68,43 | 111,52 | 68,43 |
| -20,4 | 92,53 | 68,53 | 92,53 | 68,53 | 111,73 | 68,53 |
| -20,5 | 92,68 | 68,62 | 92,68 | 68,62 | 111,93 | 68,62 |
| -20,6 | 92,84 | 68,72 | 92,84 | 68,72 | 112,14 | 68,72 |
| -20,7 | 92,99 | 68,80 | 92,99 | 68,80 | 112,34 | 68,80 |
| -20,8 | 93,15 | 68,90 | 93,15 | 68,90 | 112,55 | 68,90 |
| -20,9 | 93,30 | 68,99 | 93,30 | 68,99 | 112,75 | 68,99 |
| -21,0 | 93,46 | 69,09 | 93,46 | 69,09 | 112,96 | 69,09 |
| -21,1 | 93,61 | 69,17 | 93,61 | 69,17 | 113,16 | 69,17 |
| -21,2 | 93,77 | 69,27 | 93,77 | 69,27 | 113,37 | 69,27 |
| -21,3 | 93,92 | 69,36 | 93,92 | 69,36 | 113,57 | 69,36 |
| -21,4 | 94,08 | 69,46 | 94,08 | 69,46 | 113,78 | 69,46 |
| -21,5 | 94,23 | 69,54 | 94,23 | 69,54 | 113,98 | 69,54 |
| -21,6 | 94,38 | 69,63 | 94,38 | 69,63 | 114,18 | 69,63 |
| -21,7 | 94,54 | 69,73 | 94,54 | 69,73 | 114,39 | 69,73 |
| -21,8 | 94,69 | 69,82 | 94,69 | 69,82 | 114,59 | 69,82 |
| -21,9 | 94,85 | 69,91 | 94,85 | 69,91 | 114,80 | 69,91 |
| -22,0 | 95,00 | 70,00 | 95,00 | 70,00 | 115,00 | 70,00 |

Теплоснабжающая организация					Исполнитель

МУП «Управление «Водоканал»				_____________________________

И.о.директора						_____________________________

_______________/Е.В.Плетменцев/	                        __________/__________________/

МП     								МП